Fourniture et mise en place d’agitateurs à vis hélicoïdale sur flotteurs (ou sur cadre), de type ISMA/ISMA/ISMA/FUCHS

Les caractéristiques doivent être les suivantes :

- La Puissance totale des appareils devra permettre de mettre en mouvement l’ensemble du bassin (voir caractéristiques bassin)

- Une Puissance minimale de 0.4W/m3 a été prise en compte pour cette étude

- La poussée minimale requise des appareils est de 150 Nm/kW

- L’installation devra se faire sans vidange du bassin, sans modification du génie civile

- L’installations se fera : (à choisir selon projet) Sur flotteurs, sur voile de bassin, sur structure existante du pont brosse, sur passerelle. Le cadre de maintien devra être adapté.

- Les flotteurs seront de construction insubmersible (dans le cas de flotteurs)

- Le bras de liaison en acier galvanisé, les Câbles et haubans en inox sont à prévoir (dans le cas de flotteurs)

- Les paliers et réducteurs sont proscrits, l’entrainement de la vis hélicoïdale devra être en prise directe

- Une durée de vie minimale de 25000 heures est à garantir pour les roulements

- Aucun aérosol ou projection ne seront tolérés

- Les nuisances sonores sont limitées à 70dB à 5 mètres

## 1 Agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 1.5

MOTEUR AVEC RENDEMENT IE3

puissance nominale : 	1,5 kW

alimentation : 	400 VAC  – 50 Hz

courant nominal :	3,9 A

puissance absorbée :	1,7 kW

vitesse de rotation :	1000 min-1

y compris carter de protection en fibre et résine

1 Suspension flottante pour agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 1.5

comprenant :

- flotteurs en PE reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- visserie en acier inoxydable

- câble d'alimentation : 8 m

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

## 1 Cadre support pour agitateur ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 1.5

matériau : 	acier galvanisé à chaud

montage :	sur Silentblocs

comprenant la visserie inox et tout le matériel de fixation

Ce support offre également l'avantage de pouvoir orienter l'agitateur de droite à gauche et de haut en bas.

Pour exemple :

Valable dans toutes les déclinaisons

## 1 Agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 1.5

MOTEUR AVEC RENDEMENT IE3

puissance nominale : 	1,5 kW

alimentation : 	400 VAC  – 50 Hz

courant nominal :	3,9 A

puissance absorbée :	1,7 kW

vitesse de rotation :	1000 min-1

## 1 Platine de fixation pour agitateur ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 1.5

matériau : 	acier galvanisé à chaud

pour montage vertical de l'agitateur sur une passerelle ou un support

## 1 Cadre support pour agitateur ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 1.5 VOIR SI NÉCESSAIRE ??????

matériau : 	acier galvanisé à chaud

montage :	sur Silentblocs

comprenant la visserie inox et tout le matériel de fixation

Ce support offre également l'avantage de pouvoir orienter l'agitateur de droite à gauche et de haut en bas.

## 1 Agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 2.2

MOTEUR AVEC RENDEMENT IE3

puissance nominale : 	2,2 kW

alimentation : 	400 VAC  – 50 Hz

courant nominal :	5,4 A

puissance absorbée :	2,5 kW

vitesse de rotation :	1000 min-1

1 Suspension flottante pour agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 2.2

comprenant :

- flotteurs en PE reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- visserie en acier inoxydable

- câble d'alimentation : 8 m

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

## 1 Carter de protection contre les intempéries pour agitateur ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 2.2

assurant une excellente isolation phonique

matériau : 	fibre et résine

intérieur :	matelassé de mousse

## 1 Cadre support pour agitateur ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 2.2

matériau : 	acier galvanisé à chaud

montage :	sur Silentblocs

comprenant la visserie inox et tout le matériel de fixation

Ce support offre également l'avantage de pouvoir orienter l'agitateur de droite à gauche et de haut en bas.

## 1 Agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 3.0

MOTEUR AVEC RENDEMENT IE3

puissance nominale : 	3,0 kW

alimentation : 	400 VAC  – 50 Hz

y compris carter de protection en fibre et résine

1 Suspension flottante pour agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 3.0

comprenant :

- flotteurs en PE reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- visserie en acier inoxydable

- câble d'alimentation : 8 m

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

## 1 Cadre support pour agitateur ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 3.0

matériau : 	acier galvanisé à chaud

montage :	sur Silentblocs

comprenant la visserie inox et tout le matériel de fixation

Ce support offre également l'avantage de pouvoir orienter l'agitateur de droite à gauche et de haut en bas.

## 1 Agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 4.0

MOTEUR AVEC RENDEMENT IE3

puissance nominale : 	4,0 kW

alimentation : 	400 VAC  – 50 Hz

courant nominal :	9,5 A

puissance absorbée :	4,5 kW

vitesse de rotation :	1000 min-1

1 Suspension flottante pour agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 4.0

comprenant :

- flotteurs en PE reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- visserie en acier inoxydable

- câble d'alimentation : 8 m

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

## 1 Carter de protection contre les intempéries pour agitateur ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 4.0

assurant une excellente isolation phonique

matériau : 	fibre et résine

intérieur :	matelassé de mousse

## 1 Cadre support pour agitateur ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 4.0

matériau : 	acier galvanisé à chaud

montage :	sur Silentblocs

comprenant la visserie inox et tout le matériel de fixation

Ce support offre également l'avantage de pouvoir orienter l'agitateur de droite à gauche et de haut en bas.

au prix départ usine de	1.285,00 € HT

## 1 Agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 5.5

MOTEUR AVEC RENDEMENT IE3

puissance nominale : 	5,5 kW

alimentation : 	400 VAC  – 50 Hz

courant nominal :	11,5 A

puissance absorbée :	5,8 kW

vitesse de rotation :	1000 min-1

1 Suspension flottante pour agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 5.5

comprenant :

- flotteurs en PE reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- visserie en acier inoxydable

- câble d'alimentation : 8 m

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

## 1 Carter de protection contre les intempéries pour agitateur ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 5.5

assurant une excellente isolation phonique

matériau : 	fibre et résine

intérieur :	matelassé de mousse

au prix départ usine de	1.110,00 € HT

## 1 Cadre support pour agitateur ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 5.5

matériau : 	acier galvanisé à chaud

montage :	sur Silentblocs

comprenant la visserie inox et tout le matériel de fixation

Ce support offre également l'avantage de pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.

au prix départ usine de	1.285,00 € HT

## 1 Agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 7.5

MOTEUR AVEC RENDEMENT IE3

puissance : 	7,5 kW

alimentation : 	400 VAC  – 50 Hz

courant nominal :	16,1 A

puissance absorbée :	7,5 kW

vitesse de rotation :	970 min-1

avec carter de protection

1 Suspension flottante pour agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 7.5

comprenant :

- flotteurs en PE reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- visserie en acier inoxydable

- câble d'alimentation : 8 m

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

## 1 Cadre support pour agitateur ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 7.5

matériau : 	acier galvanisé à chaud

montage :	sur Silentblocs

comprenant la visserie inox et tout le matériel de fixation

Ce support offre également l'avantage de pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.

## 1 Agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 11.0

MOTEUR AVEC RENDEMENT IE3

puissance nominale : 	11,0 kW

alimentation : 	400 VAC  – 50 Hz

avec carter de protection pour l'arbre creux

1 Suspension flottante pour agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 11.0

comprenant :

- flotteurs en PE reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- visserie en acier inoxydable

- câble d'alimentation : 8 m

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

## 1 Cadre support pour agitateur ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 11

matériau : 	acier galvanisé à chaud

montage :	sur Silentblocs

comprenant la visserie inox et tout le matériel de fixation

Ce support offre également l'avantage de pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.

## 1 Agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 11.0

MOTEUR AVEC RENDEMENT IE3

puissance nominale : 	11,0 kW

alimentation : 	400 VAC  – 50 Hz

## 1 Platine de fixation pour agitateur ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 11.0

matériau : 	acier galvanisé à chaud

pour montage vertical de l'agitateur sur une passerelle ou un support

## 1 Cadre support pour agitateur ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 11.0 VOIR SI NÉCESSAIRE ??????

matériau : 	acier galvanisé à chaud

montage :	sur Silentblocs

comprenant la visserie inox et tout le matériel de fixation

Ce support offre également l'avantage de pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.

ts15.0flotteurs

## 1 Agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 15.0

MOTEUR AVEC RENDEMENT IE3

puissance nominale : 	15,0 kW

alimentation : 	400 VAC  – 50 Hz

avec carter de protection pour l'arbre creux

au prix départ usine de	11.129,00 € HT

1 Suspension flottante pour agitateur de surface ISMA/FUCHS TurboStar, type TS 15.0

comprenant :

- flotteurs en PE reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- visserie en acier inoxydable

- câble d'alimentation : 8 m

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

au prix départ usine de	4.760,00 € HT