Fourniture et mise en place d’aérateurs/agitateurs à vis hélicoïdale sur flotteurs, de type ISMA/ISMA/FUCHS

Les caractéristiques doivent être les suivantes :

- La Puissance totale des appareils devra permettre de mettre en mouvement l’ensemble du bassin (voir caractéristiques bassin)

- Une Puissance minimale de 0.4W/m3 a été prise en compte pour cette étude

- La poussée minimale requise des appareils est de 100 Nm/kW

- Les agitateurs verticaux sont proscrits

- Les flotteurs seront de construction insubmersible

- Le bras de liaison en acier galvanisé, les Câbles et haubans en inox sont à prévoir

- Les paliers et réducteurs sont proscrits, l’entrainement de la vis hélicoïdale devra être en prise directe

- Une durée de vie minimale de 25000 heures est à garantir pour les roulements

- Aucun aérosol ou projection ne seront tolérés

- Le rendement en O2 devra être minimum de 1.3 kg/O2/kW

- Les nuisances sonores sont limitées à 70dB à 5 mètres

1 Aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-I

Moteur triphasé rendement IE3 : 	400 V / 50 Hz

Puissance nominale : 	1,1 kW

Courant nominal : 	2,7 A

Vitesse de rotation : 	1390 min-1

Comprenant :

- Carter de protection en polyester renforcé fibre de verre

- Pièces de fixation en acier inoxydable

1 Suspension flottante pour aérateur à vis hélicoïdale, ISMA/FUCHS type WBL-I

Comprenant :

- 2 flotteurs en fibre de verre reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- 2 pieds support en acier inoxydable pour éviter tout contact de l'hélice avec le fond du bassin

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

- Visserie en acier inoxydable

- Câble d'alimentation sous gaine longueur 8 mètres

## 1 Cadre support pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-I

- Matériau : acier galvanisé à chaud

- Montage sur Silentblocs

- Comprenant la Visserie inox et tout le matériel de fixation

- Ce support doit pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.

1 Aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-IS

Moteur triphasé rendement IE3 : 	400 V / 50 Hz

Puissance nominale : 	1,5 kW

Courant nominal : 	3,5 A

Vitesse de rotation : 	1400 min-1

Comprenant :

- Carter de protection en polyester renforcé fibre de verre

- Pièces de fixation en acier inoxydable

1 Suspension flottante pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-IS

Comprenant :

- 2 flotteurs en fibre de verre reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- 2 pieds support en acier inoxydable pour éviter tout contact de l'hélice avec le fond du bassin

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

- Visserie en acier inoxydable

- Câble d'alimentation sous gaine longueur 8 mètres

## 1 Cadre support pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-IS

- Matériau : acier galvanisé à chaud

- Montage sur Silentblocs

- Comprenant la Visserie inox et tout le matériel de fixation

- Ce support doit pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.

1 Aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-II

Moteur triphasé rendement IE3 : 	400 V / 50 Hz

Puissance nominale : 	2,2 kW

Courant nominal : 	5,0 A

Vitesse de rotation : 	1500 min-1

Comprenant :

- Carter de protection en polyester renforcé fibre de verre

- Pièces de fixation en acier inoxydable

1 Suspension flottante pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-II

Comprenant :

- 2 flotteurs en fibre de verre reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- 2 pieds support en acier inoxydable pour éviter tout contact de l'hélice avec le fond du bassin

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

- Visserie en acier inoxydable

- Câble d'alimentation sous gaine longueur 8 mètres

## 1 Cadre support pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-II

- Matériau : acier galvanisé à chaud

- Montage sur Silentblocs

- Comprenant la Visserie inox et tout le matériel de fixation

- Ce support doit pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.

1 Aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-III

Moteur triphasé rendement IE3 : 	400 V / 50 Hz

Puissance nominale : 	3,0 kW

Courant nominal : 	7,0 A

Vitesse de rotation : 	1400 min-1

Comprenant :

- Carter de protection en polyester renforcé fibre de verre

- Pièces de fixation en acier inoxydable

1 Suspension flottante pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-III

Comprenant :

- 2 flotteurs en fibre de verre reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- 2 pieds support en acier inoxydable pour éviter tout contact de l'hélice avec le fond du bassin

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

- Visserie en acier inoxydable

- Câble d'alimentation sous gaine longueur 8 mètres

## 1 Cadre support pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-III

- Matériau : acier galvanisé à chaud

- Montage sur Silentblocs

- Comprenant la Visserie inox et tout le matériel de fixation

- Ce support doit pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.

1 Aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-IV

Moteur triphasé rendement IE3 : 	400 V / 50 Hz

Puissance nominale : 	4,0 kW

Courant nominal : 	8,1 A

Vitesse de rotation : 	1445 min-1

Comprenant :

- Carter de protection en polyester renforcé fibre de verre

- Pièces de fixation en acier inoxydable

1 Suspension flottante pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-IV

Comprenant :

- 2 flotteurs en fibre de verre reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- 2 pieds support en acier inoxydable pour éviter tout contact de l'hélice avec le fond du bassin

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

- Visserie en acier inoxydable

- Câble d'alimentation sous gaine longueur 8 mètres

## 1 Cadre support pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-IV

- Matériau : acier galvanisé à chaud

- Montage sur Silentblocs

- Comprenant la Visserie inox et tout le matériel de fixation

- Ce support doit pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.

1 Aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-V

Moteur triphasé rendement IE3 : 	400 V / 50 Hz

Puissance nominale : 	5,5 kW

Courant nominal : 	12,5 A

Vitesse de rotation : 	1500 min-1

Comprenant :

- Carter de protection en polyester renforcé fibre de verre

- Pièces de fixation en acier inoxydable

1 Suspension flottante pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-V

Comprenant :

- 2 flotteurs en fibre de verre reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- 2 pieds support en acier inoxydable pour éviter tout contact de l'hélice avec le fond du bassin

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

- Visserie en acier inoxydable

- Câble d'alimentation sous gaine longueur 8 mètres

## 1 Cadre support pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-V

- Matériau : acier galvanisé à chaud

- Montage sur Silentblocs

- Comprenant la Visserie inox et tout le matériel de fixation

- Ce support doit pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.

1 Aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-VII

Moteur triphasé rendement IE3 : 	400 V / 50 Hz

Puissance nominale : 	7,5 kW

Courant nominal : 	14,7 A

Vitesse de rotation : 	1500 min-1

Comprenant :

- Carter de protection en polyester renforcé fibre de verre

- Pièces de fixation en acier inoxydable

1 Suspension flottante pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-VII

Comprenant :

- 2 flotteurs en fibre de verre reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- 2 pieds support en acier inoxydable pour éviter tout contact de l'hélice avec le fond du bassin

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

- Visserie en acier inoxydable

- Câble d'alimentation sous gaine longueur 8 mètres

## 1 Cadre support pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-VII

- Matériau : acier galvanisé à chaud

- Montage sur Silentblocs

- Comprenant la Visserie inox et tout le matériel de fixation

- Ce support doit pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.

1 Aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-X

Moteur triphasé rendement IE3 : 	400 V / 50 Hz

Puissance nominale : 	11,0 kW

Courant nominal : 	21,9 A

Vitesse de rotation : 	1450 min-1

Comprenant :

- Carter de protection en polyester renforcé fibre de verre

- Pièces de fixation en acier inoxydable

1 Suspension flottante pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-X

Comprenant :

- 2 flotteurs en fibre de verre reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- 2 pieds support en acier inoxydable pour éviter tout contact de l'hélice avec le fond du bassin

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

- Visserie en acier inoxydable

- Câble d'alimentation sous gaine longueur 8 mètres

## 1 Cadre support pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-X

- Matériau : acier galvanisé à chaud

- Montage sur Silentblocs

- Comprenant la Visserie inox et tout le matériel de fixation

- Ce support doit pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.

1 Aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-XV

Moteur triphasé rendement IE3 : 	400 V / 50 Hz

Puissance nominale : 	15,0 kW

Courant nominal : 	28,8 A

Vitesse de rotation : 	1455 min-1

Comprenant :

- Carter de protection en polyester renforcé fibre de verre

- Pièces de fixation en acier inoxydable

1 Suspension flottante pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-XV

Comprenant :

- 2 flotteurs en fibre de verre reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- 2 pieds support en acier inoxydable pour éviter tout contact de l'hélice avec le fond du bassin

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

- Visserie en acier inoxydable

- Câble d'alimentation sous gaine longueur 8 mètres

## 1 Cadre support pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-XV

- Matériau : acier galvanisé à chaud

- Montage sur Silentblocs

- Comprenant la Visserie inox et tout le matériel de fixation

- Ce support doit pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.

1 Aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-XVIII

Moteur triphasé rendement IE3 : 	400 V / 50 Hz

Puissance nominale : 	18,5 kW

Courant nominal : 	35,1 A

Vitesse de rotation : 	1455 min-1

Comprenant :

- Carter de protection en polyester renforcé fibre de verre

- Pièces de fixation en acier inoxydable

1 Suspension flottante pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-XVIII

Comprenant :

- 2 flotteurs en fibre de verre reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- 2 pieds support en acier inoxydable pour éviter tout contact de l'hélice avec le fond du bassin

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

- Visserie en acier inoxydable

- Câble d'alimentation sous gaine longueur 8 mètres

## 1 Cadre support pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-XVIII

- Matériau : acier galvanisé à chaud

- Montage sur Silentblocs

- Comprenant la Visserie inox et tout le matériel de fixation

- Ce support doit pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.

1 Aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-XX

Moteur triphasé rendement IE3 : 	400 V / 50 Hz

Puissance nominale : 	22,0 kW

Courant nominal : 	41,7 A

Vitesse de rotation : 	1500 min-1

Comprenant :

- Carter de protection en polyester renforcé fibre de verre (pour le tube d'aération)

- Pièces de fixation en acier inoxydable

## 1 Suspension flottante pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-XX

Comprenant :

- 2 flotteurs en PE reliés par un cadre métallique galvanisé à chaud

- 2 pieds support en acier inoxydable pour éviter tout contact de l'hélice avec le fond du bassin

- 2 haubans en acier inoxydable

- 1 bras de liaison en acier galvanisé à chaud (longueur 6 mètres)

- Visserie en acier inoxydable

- Câble d'alimentation sous gaine longueur 8 mètres

## 1 Cadre support renforcé pour aérateur à vis hélicoïdale ISMA/FUCHS, type WBL-XX

- Matériau : acier galvanisé à chaud

- Montage sur Silentblocs

- Comprenant la Visserie inox et tout le matériel de fixation

- Ce support doit pouvoir orienter l'aérateur de droite à gauche et de haut en bas.